IZVJEŠTAJ O  REZULTATIMA  MONITORINGA OBORINSKIH  VODA, PERMEATA, POVRŠINSKIH  I PROCJEDNIH VODA NA „REGIONALNOJ DEPONIJI  MOŠĆANICA“ d.o.o. ZENICA ZA 2025.GODINU

Prema Rješenju  o obnovljenoj okolinskoj dozvoli UPI-05/2-02-19-5/23  od 04.07.2024.god, izdatog od Federalnog ministarstva okoliša i turizma i Rješenju o vodnoj dozvoli UP-I/25-3-40-285-4/20 od 07.10.2020.godine izdatog od Agencije za vodno područje rijeke Save Sarajevo i zakonskoj legislativi, na „REGIONALNOJ DEPONIJI MOŠĆANICA“ d.o.o. Zenica (u daljem tekstu RDM) 2(dva) puta godišnje vrši se monitoring otpadnih voda i voda na području deponije.

Realizacija monitoringa otpadnih  voda na Regionalnoj deponiji „Mošćanica“ d.o.o. Zenica vrši u skladu sa Uredbom o uslovima ispuštanja otpadnih voda u okoliš i sistem javne kanalizacije (Službene novine FBiH  br.26/20, 96/20, 1/24).

Monitoring otpadnih voda i voda na području deponije , prema pomenutom Rješenju, izveden je od strane „Inspekt-RGH“d.o.o.  Sarajevo ,  na osnovu Okvirnog sporazuma za monitoring oborinskih, površinskih, procjednih voda i permeata broj IM - 125459/24 od 13.06.2024.godine  i broj 02-459/24 od 14.06.2024.godine.

MONITORING OBORINSKIH  VODA, PERMEATA, POVRŠINSKIH  I PROCJEDNIH VODA

1.1. Primjenjeni zakoni i normativi za monitoring oborinskih  voda, permeata, površinskih  i procjednih voda

- Uredbom o uslovima ispuštanja otpadnih voda u okoliš i sistem javne kanalizacije (Službene novine FBiH  br.26/20, 96/20, 1/24).

1.2. Opis izvedenog monitoringa oborinskih  voda, permeata, površinskih  i procjednih voda

U toku 2025.godine  izvršeno je ispitivanje voda na slijedećim monitoring mjestima:

1. Kontrola oborinskih voda obuhvatila je ispitivanje fizičko-hemijskih karakteristika vode , uzrokovane iz šahta za oborinske vode, na izlazu deponije – mjerno mjesto E1,

i to:

- 2  (dva) mjerenja juni, novembar 2025.godine

2.  Kontrola permeata- prečišćenog deponijskog filtrate  obuhvatila je ispitivanje fizičko-hemijskih karakteristika vode , uzrokovane iz šahta za permat– mjerno mjesto E5,

i to:

- 2  (dva) mjerenja juni, novembar 2025.godine

3. Kontrola površinskih voda obuhvatila je ispitivanje fizičko-hemijskih  karakteristika vode , uzrokovane na mjernom mjestu  E3 Bezimeni potok , i to:

- 2  (dva) mjerenja juni, novembar 2025.godine

4. Kontrola procjednih  voda obuhvatila je ispitivanje fizičko-hemijskih  karakteristika vode , uzrokovane na mjernom mjestu bazen za procjedne vode  Laguna I  E2, i to:

- 2  (dva) mjerenja juni, novembar 2025.godine

1. OBORINSKE VODE Mjerno mjesto- GLAVNI OBODNI ŠAHT E1

Izlazni šaht za oborinske vode

Fizičko hemijski parametri

| R.b. | parametar | jed. mjere | MDK | 11.06. | 11.11. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Temperatura | ºC | 30 | 13,5 | 9,9 |
| 2. | pH vrijednost |  | 6,5-9,0 | 7,55 | 7,33 |
| 3. | Boja | mg/l Pt | - | 15 | 25 |
| 4. | Sadržaj rastvoreniog kisika | mgO2/l | - | 0,72 | 2,53 |
| 5. | Elektroprovodljivost | S/cm | - | 693 | 297 |
| 6. | Suspendovane materije na 105ºC | mg/l | 35 | 48 | 57 |
| 7. | Taložive materije | ml/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 8. | HPK | mgO2/l | 125 | 32 | < 30 |
| 9. | BPK5 | mgO2/l | 25 | 6,5 | 3,0 |
| 10. | Ukupni azot | mgN/l | 15 | 1,46 | 0,5 |
| 11. | Amonijačni azot (NH4-N) | mgN/l | 10 | 0,65 | 0,09 |
| R.b. | parametar | jed. mjere | MDK | 11.06. | 11.11. |
| 12. | Nitritni azot (NO2-N) | mgN/l | - | 0,04 | 0,06 |
| 13. | Nitratni azot (NO3-N) | mgN/l | 10 | 0,82 | 0,22 |
| 14. | Hloridi Cl- | mgCl/l | 3000 | 11,3 | 5,4 |
| 15. | Sulfati SO42- | mg/l | 2000 | 59,2 | 40,3 |
| 16. | Ukupni fosfor | mgP/l | 2 | 0,17 | 0,15 |
| 17. | Test toksičnosti sa Daphnia Magna | %48LC50 | > 50% | 100% | 100% |
| 18. | Sulfidi | mg/l | 0,1 | 0,07 | 0,05 |
| 19. | Bakar Cu | mg/l | 0,5 | 0,02 | 0,02 |
| 20. | Cink Zn | mg/l | 2 | 0,06 | 0,05 |
| 21. | Kadmij Cd | mg/l | 0,1 | 0,001 | 0,001 |
| 22. | Olovo Pb | mg/l | 0,5 | 0,01 | 0,01 |

2. PERMEAT Mjerno mjesto- ŠAHT ZA PERMEAT E5

Šaht za permeat

Fizičko hemijski parametri

| R.b. | parametar | jed. mjere | MDK | 11.06. | 11.11. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Temperatura | ºC | 30 | 17,2 | 11,5 |
| 2. | pH vrijednost |  | 6,5-9,0 | 7,66 | 7,66 |
| 3. | Boja | mg/l Pt | - | 7,5 | 2,5 |
| 4. | Sadržaj rastvoreniog kisika | mgO2/l | - | 5,65 | 7,48 |
| 5. | Elektroprovodljivost | S/cm | - | 1098 | 985 |
| 6. | Suspendovane materije na 105ºC | mg/l | 35 | 9 | 21 |
| 7. | Taložive materije | ml/l | - | 0 | 0,1 |
| 8. | HPK | mgO2/l | 125 | < 30 | < 30 |
| 9. | BPK5 | mgO2/l | 25 | 3 | 2,5 |
| 10. | Amonijačni azot (NH4-N) | mgN/l | 10 | 0,36 | 0,49 |
| 11. | Ukupni azot | mgN/l | 15 | 1,17 | 0,37 |
| 12. | Ukupni fosfor | mgP/l | 2 | 00,11 | 0,06 |
| 13. | Test toksičnosti sa Daphnia Magna | %48LC50 | > 50% | 100% | 100% |
| 14. | Protok Q | m3/dan | - | 31,5 | 27,3 |
| 15.. | Teško hlapljive lipofilne tvari (ulja i masti) | mg/l | 20 | 0 | 0 |
| 16. | Mineralna ulja | mg/l | 10 | 0 | 0 |
| 17. | Fenoli | mg/l | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 18. | Bakar Cu | mg/l | 0,5 | 0,01 | 0,01 |
| 19. | Cink Zn | mg/l | 1 | 0,01 | < 0,05 |
| 20. | Ukupni krom Cr | mg/l | 0,15 | 0,01 | 0,01 |
| 21. | Olovo Pb | mg/l | 0,1 | 0,01 | 0,01 |
| 22. | Nikl Ni | mg/l | 0,5 | 0,1 | < 0,1 |
| 23. | Željezo Fe | mg/l | 2 | 0,06 | 0,05 |

3. POVRŠINSKE VODE Mjerno mjesto- BEZIMENI  POTOK E3

Bezimeni potok

Fizičko hemijski parametri

| R.b. | parametar |  | jed. mjere | MDK | 11.06. | 11.11. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Temperatura |  | ºC | 30 | 10,5 | 10,7 |
| 2. |  | Miris |  |  | bez | bez |
| 3. |  | Boja | mg/l Pt |  | 10 | 2,5 |
| 4. |  | Mutnoća | NTU |  | 2,6 | 3,44 |
| 5. | pH vrijednost |  |  | 6,0-9,0 | 7,78 | 7,61 |
| 6.. | Sadržaj rastvoreniog kisika |  | mgO2/l | - | 5,92 | 8,23 |
| 7. | Elektroprovodljivost |  | S/cm | - | 1892 | 1615 |
| 8. | Suspendovane materije na 105ºC |  | mg/l | 35 | 67 | 10 |
| 9. | Ukupni isparni ostatak na 105ºC |  | mg/l | - | 1940 | 1638 |
| 10. | Gubitak žarenjem |  | mg/l | - | 557 | 404 |
| 11. | Pepeo na 550⁰C |  | mg/l | - | 1383 | 1279 |
| 12. | Alkalitet |  | mg/l CaCO3 | - | 220 | 200 |
| 13. | HPK |  | mgO2/l | 125 | < 30 | < 30 |
| 14. | BPK5 |  | mgO2/l | 25 | 2 | 1,5 |
| 15. | Amonijačni azot (NH4-N) |  | mgN/l | 10 | 0,08 | 0,05 |
| 16. | Nitritni azot (NO2-N) |  | mgN/l | - | 0,1 | 0,06 |
| 17. | Nitriti |  | mgN/l | - | 0,02 | 0,03 |
| 18. | Nitratni azot (NO3-N) |  | mgN/l | 10 | 0,8 | 0,68 |
| 19. | Nitrati |  | mg/l |  | 3,54 | 3,01 |
| 20. | Ukupni azot |  | mgN/l | 15 | 0,93 | 0,8 |
| 21. | Ukupni fosfor |  | mgP/l | 2 | 0,08 | 0,05 |
| R.b. | parametar |  | jed. mjere | MDK | 11.06. | 11.11. |
| 22. | Protok Q |  | m3/dan |  | 56,2 | 66,5 |
| 23. | Teško hlapljive lipofilne tvari (ulja i masti) |  | mg/l | 20 | 0 | 0 |
| 24. | Sulfidi |  | mg/l | 0,1 | < 0,05 | < 0,05 |
| 25. | Bakar Cu |  | mg/l | 0,5 | 0,02 | 0,02 |
| 26. | Cink Zn |  | mg/l | 2 | < 0,05 | < 0,05 |
| 27. | Kadmij Cd |  | mg/l | 0,05 | < 0,01 | < 0,01 |
| 28. | Olovo Pb |  | mg/l | 0,1 | 0,01 | 0,01 |

PROCJEDNE VODE Mjerno mjesto- bazen procjedne vode – LAGUNA 1 E2

Bazen za procjedne vode-Laguna 1

Fizičko hemijski parametri

| R.b. | parametar | jed. mjere | MDK | 11.06. | 11.11. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Temperatura | ºC | 30 | 23,5 | 13,7 |
| 2. | pH vrijednost |  | 6,5-9,0 | 7,91 | 7,85 |
| 3. | Boja | mg/l Pt | - | 60 | > 70 |
| 4. | Sadržaj rastvoreniog kisika | mgO2/l | - | 0,47 | 1,15 |
| 5. | Elektroprovodljivost | S/cm | - | 22700 | 21400 |
| 6. | Suspendovane materije na 105ºC | mg/l | 35 | 31 | 148 |
| 7. | Taložive materije | ml/l | 0,5 | 0,2 | 0,8 |
| 8. | HPK | mgO2/l | 125 | 3776 | 4480 |
| 9. | BPK5 | mgO2/l | 25 | 1302 | 1498 |
| 10. | Ukupni azot | mgN/l | 15 | 56,18 | 51,18 |
| 11. | Amonijačni azot (NH4-N) | mgN/l | 10 | 47,25 | 44,78 |
| 12. | Nitritni azot (NO2-N) | mgN/l | - | 0,11 | 0,15 |
| R.b. | parametar | jed. mjere | MDK | 11.06. | 11.11. |
| 13. | Nitratni azot (NO3-N) | mgN/l | 10 | 5,63 | 4,97 |
| 14. | Hloridi Cl- | mgCl/l | 3000 | 2940,3 | 3325,5 |
| 15. | Sulfati SO42- | mg/l | 2000 | 170,2 | 206,5 |
| 16. | Ukupni fosfor | mgP/l | 2 | 5,89 | 6,4 |
| 17. | Test toksičnosti sa Daphnia Magna | %48LC50 | > 50% | 19,88% | 16,11% |
| 18. | Teško hlapljive lipofilne tvari (ulja i masti) | mg/l | 20 | 7,3 | 8,1 |
| 19. | Mineralna ulja | mg/l | 10 | 2,2 | 3,4 |
| 20. | Fenoli | mg/l | 0,1 | 0,63 | 0,59 |
| 21. | Ukupni organski ugljik TOC | mg/l | 30 | 1214,5 | 1311,6 |
| 22. | Sulfidi | mg/l | 0,1 | 0,41 | 0,38 |
| 23. | Bakar Cu | mg/l | 0,5 | 0,14 | 0,18 |
| 24. | Cink Zn | mg/l | 1 | 0,19 | 0,14 |
| 25. | Kadmij Cd | mg/l | 0,05 | 1,04 | 2,68 |
| 26. | Olovo Pb | mg/l | 0,1 | 0,27 | 0,38 |
| 27. | Nikl Ni | mg/l | 0,5 | 0,46 | 0,38 |
| 28. | Željezo Fe | mg/l | 2 | 3,75 | 4,44 |

Obrada podataka

Svjetlana Jerkić, dipl.ing.sigurnosti i pomoći

Tehnolog za monitoring okolišnih parametara, ZNR,ZOP