IZVJEŠTAJ O REZULTATIMA MONITORINGA DEPONIJSKOG PLINA NA „REGIONALNOJ DEPONIJI MOŠĆANICA“ d.o.o. ZENICA ZA 2025. GODINU

Monitoring deponijskog plina na Regionalnoj deponiji „Mošćanica“ d.o.o. Zenica tokom 2025. godine proveden je u skladu sa Planom monitoringa, uslovima iz važećem Rješenju  o obnovljenoj okolinskoj dozvoli UPI-05/2-02-19-5/23  od 04.07.2024.god, izdatog od Federalnog ministarstva okoliša i turizma (u daljem tekstu RDM) 2 (dva) puta godišnje vrši se monitoring deponijskog plina.

Na RDM-u uspostavljen je integrisani sistem upravljanja deponijskim plinom koji obuhvata kontrolisano prikupljanje, upravljanje i tretman plina nastalog unutar tijela deponije.

Na Kaseti I primjenjuje se sistem aktivnog otplinjavanja, koji podrazumijeva kontrolisanu ekstrakciju deponijskog plina putem plinskih bunara, uz njegovo odvođenje do postojećeg postrojenja za ekstrakciju i spaljivanje (baklju), gdje se vrši kontrolisano sagorijevanje plina u cilju smanjenja emisija metana i minimiziranja uticaja na okoliš.

Na Kaseti II primjenjuje se sistem pasivnog otplinjavanja putem vertikalnih plinskih bunara (zvona), čime se omogućava prirodno rasterećenje plina iz deponijskog tijela, sprječava njegovo nekontrolisano nakupljanje te smanjuje rizik od migracije plina van granica deponije.

Uspostavljeni sistem upravljanja deponijskim plinom funkcioniše u skladu sa zahtjevima važeće okolinske dozvole i relevantnim tehničkim standardima, pri čemu se obezbjeđuje efikasna kontrola emisija i stabilno upravljanje procesima nastajanja i odvođenja deponijskog plina.

Monitoring deponijskog plina provodi se u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti okoliša FBiH, Zakona o upravljanju otpadom FBiH, Uredbe o odlaganju otpada na deponije, te uslovima definisanim važećom okolinskom dozvolom, uz primjenu relevantnih standarda i akreditovanih metoda ispitivanja.

Monitoring deponijskog plina na području deponije , prema pomenutom Rješenju, izveden je od strane „TQM“ D.0.O. Institut za kvalitet, standardizaciju i ekologiju Lukavac,  na osnovu Okvirnog sporazuma za monitoring deponijskog plina broj 2-196-4108/24 od 14.06.2024.godine  i broj 02-460/24 od 14.06.2024.godine.

- REZULTATI MONITORINGA DEPONIJSKOG PLINA

U toku 2025. godine monitoring deponijskog plina na Kaseti II Regionalne deponije „Mošćanica“ proveden je u dva redovna šestomjesečna termina, i to dana 30.05.2025. godine i 10.12.2025 godine.

Mjerenja i uzorkovanja izvršili su uposlenici ovlaštene i akreditovane firme „TQM“ d.o.o. Lukavac, pri čemu je monitoring obuhvatio ukupno 27 mjernih mjesta uspostavljenih na tijelu Kasete II.

Tokom realizacije monitoringa 30.05.2025. godine konstatovano je da tri mjerna mjesta (MM-02, 05,14) i dana 10.12.2025. jedno mjerno mjesto (MM-17) nije bilo dostupno za mjerenje u predmetnom terminu, te na istom nije izvršeno uzorkovanje. Navedena okolnost evidentirana je u zapisniku o mjerenju.

U sklopu monitoringa obavljeno je uzorkovanje i analiza slijedećih komponenti deponijskog plina:

- Kiseonik O2(%) – sadržaj kiseonika je izmjeren u granicama od 0,1 % na  MM 2; do 23,8 % na MM 21, na sljedećem dijagramu prikazane su vrijednosti kiseonka O2 (%).

U dijagramu u kojem se jasno vidi osciliranje u količini O₂ (kiseonika), gdje je monitoring obavljen 30.05.2025. godine i 10.12.2025. godine.

- Metan CH4 (%) – sadržaj metana  je izmjeren u granicama  0,0% na  MM 4 do  82,2 % na MM 27, na sljedećem dijagramu prikazane su vrijednosti metana CH4 (%).

U dijagramu u kojem se jasno vidi osciliranje u količini CH₄ (metan), gdje je monitoring obavljen 30.05.2025. godine i 10.12.2025. godine.

- Ugljen-dioksid CO2 (%) – sadržaj ugljen dioksida je izmjeren u granica od 2,8 % na MM 9 do 46,0 %  na MM 19 na sljedećem dijagramu prikazane su vrijednosti ugljen-dioksida CO2 (%).

U dijagramu u kojem se jasno vidi osciliranje u količini CO₂ (ugljen-dioksid), gdje je monitoring obavljen 30.05.2025. godine i 10.12.2025. godine.

- Ugljen monoksid CO (ppm) – sadržaj ugljen monoksida je izmjeren u granicama od

10,5 ppm na  MM 9 do  31,2  ppm na MM 16 na sljedećem dijagramu prikazane su vrijednosti ugljen-monoksida CO (ppm).

U dijagramu u kojem se jasno vidi osciliranje u količini CO (ugljen-monoksid), gdje je monitoring obavljen 30.05.2025. godine i 10.12.2025. godine.

Prema formuli za proračun koncentracije CO u deponijskom plinu:

Vco = Vg x Cco m3/h

gdje je : Cco – količina CO u deponijskom plinu (l/m³)

Vg – količina deponijskog plina (m³/min)

Vco – oslobođena količina CO(l/m³).

Za navedeni primjer je:

Cco = 0,076 l/m³

Vg =  0,036  m³/min

Pa je rezultat  Vco = 0,0027  l/m³ < 10 l/m³, što ukazuje da u tijelu deponije NEMA pojave skrivenog požara.

- Sumpor vodonik H₂S (ppm) – sadržaj sumpor vodonika je izmjeren u granicama od

0,0 ppm na  MM 4; do  699,5 ppm na MM 8 na sljedećem dijagramu prikazane su vrijednosti sumpor vodonika H₂S (ppm).

U dijagramu u kojem se jasno vidi osciliranje u količini H₂S (sumpor vodonik), gdje je monitoring obavljen 30.05.2025. godine i 10.12.2025. godine.

- Temperatura (⁰C) - temperatura je izmjerena u granicama od 10,2⁰C na MM 4 do 35,7 ⁰C na  MM 2

- Količina deponijskog plina (m3/h) - količina deponijskog plina na mjernim mjestima

izmjerena je u granicama od 0,1 m3/h na MM 4; do 2,6 m3/h na  MM 8; MM 14.

II  PRORAČUN EMISIJE METANA CH4

Proračun emisije metana CH4 sa deponije otpada prema smjernicama savezne agencije za životnu sredinu (Berlin), prema ICCP metodi zasniva se ne  na proračunavanju tačno emitovane količine u tekućoj godini, nego očekivane emisije koja nastaje u periodu od jedne godine , a proračunava se na osnovu odloženih količina otpada u prethodnoj godini. Kod deponija sa približno istim količinama i sadržajem odlaganog otpada, ovaj proračun se može koristiti za određivanje stvarne emisije sa jedne takve deponije. Smanjenje emisije od otpada koji je ranije deponovan dopunjuje se emisijama koje uzrokuje novi deponovani otpad, tako da se proračun moež uzeti kao ispravan.

Proračun difuznih emisija metana (Me) vrši se prema slijedećem obrascu:

Me (t/g) = M x DOC x DOCf x F x D x C

gdje je:

- M – godišnja količina otpada koji je odložen i čija biološka razgradnja izaziva nastanak metana CH4 ( mješani komunalni otpad, organski otpad, otpad iz vrtova i slične vrste otpada) (t)

- DOC – udio biološki razgradivog ugljika C u otpadu

- DOCf – udio potrošenog ugljika C u nastalim deponijskim plinovima, uslijed uslova koji vladaju u tijelu deponije

- F – faktor proračuna iskorštenog ugljika C u metan CH4

- D – udio neobuhvaćenog ili biološki oksidovanog metana CH4

- C – koncentracija metana CH4 u deponijskom gasu (%).

Preporučene vrijednosti promjenjivih veličina koje se koriste u proračunu emisije metana CH4:

- DOC- 0,18 kao faktor biološki razgradivog ugljika C po toni komunalnog otpada, dok se za ostale vrste otpada koji uzrokuje nastanak deponijskog gasa uzima neka druga (izmjerena) vrijednost

- DOCf – 50 % = 0,50 – Rettenberger/Stegmann 1997.god

- F – 1,33  odnos molekularnih težina ugljika C (12 g/mol) i metana CH4 (16 g/mol)

- D – 40 % = 0,40  za deponije sa aktivnim otplinjavanjem i otvorenim  odlagališnim područjem. Za deponije koje nemaju izvedeno aktivno otplinjavanje ovaj faktor se uvećeva na vrijednost 0,9. Ukoliko je deponija potpuno zatvorena, ima aktivno otplinjavanje, bez otvorenog ulaznog odlagališta, ovaj faktor ima vrijednost 0,1.

- C – 55 % = 0,55 –ukoliko ne postoji konkretan podatak. Iskustveni podaci iz literature o sastavu deponijskog plina procjenjuju udio metana CH4 u opsegu 40-60%.

Prema prethodno navedenom, parametri za proračun emisije metana CH4 u 2025.godini, sa odlagališta Regionalne deponije “Mošćanica”, imaju slijedeće vrijednosti:

M = 85.098,91 t      DOC = 0,18      DOCf= 0,5    F = 1,33    D = 0,4   C = 0,55

Me (t/g) = M x DOC x DOCf x F x D x C

Me = 85.098,91 x 0,18 x 0,5 x 1,33 x 0,4 x 0,55

Me = 2.240,99 t/god

Očekivana emisija metana CH4 sa odlagališta Regionalne deponije “Mošćanica”, za kalendarsku 2025.godinu  podrazumjeva količinu od cca. 2.240,99 t/god.

  - TABELARNI PRIKAZ REZULTATA SVAKOG MJERNOG MJESTA

U nastavku izvještaja dat je tabelarni prikaz svih mjernih mjesta obuhvaćenih monitoringom deponijskog plina na Kaseti II, sa prikazom rezultata mjerenja za oba redovna termina u toku 2025. godine.

Tabela sadrži uporedne vrijednosti izmjerenih parametara po svakom mjernom mjestu, čime je omogućena analiza promjena koncentracija i ocjena stabilnosti sistema otplinjavanja tokom izvještajnog perioda.

| Ispitivani parametar | Mjerna jedinica | Rezultati ispitivanja |
| --- | --- | --- |
| Ugljen-dioksid (CO2)*** | vol. % | 16,1 |
| Metan (CH4)*** | vol. % | 64,1 |
| Kiseonik (O2)*** | vol. % | 0,2 |
| Sumporvodonik (H2S)*** | ppm | 173 |
| CO (Ugljen-monoksid) | ppm | 34,3 |
| Količina deponijskog plina (V) | m3/h | 2,1 |
| Temperatura mjernog mjesta | °C | 34,5 |

POLUTANT MJERENJE 10.12.2025. godine                POLUTANT MJERENJE 30.05.2025. godine

MM1 - 44°10'54.8"N 18°01'03.3"E 	                                       MM1 - 44°10'54.8"N 18°01'03.3"E

MM2 - 44°10'54.0"N 18°01'01.3"E                                          MM2 - 44°10'54.0"N 18°01'01.3"E (Nedostupno)

| Ispitivani parametar | Mjerna jedinica | Rezultati ispitivanja |
| --- | --- | --- |
| Ugljen-dioksid (CO2)*** | vol. % | 18,2 |
| Metan (CH4)*** | vol. % | 71,8 |
| Kiseonik (O2)*** | vol. % | 0,1 |
| Sumporvodonik (H2S)*** | ppm | 183,9 |
| CO (Ugljen-monoksid) | ppm | 52,1 |
| Količina deponijskog plina (V) | m3/h | 2,2 |
| Temperatura mjernog mjesta | °C | 35,7 |

| Ispitivani parametar | Mjerna jedinica | Rezultati ispitivanja |
| --- | --- | --- |
| Ugljen-dioksid (CO2)*** | vol. % | - |
| Metan (CH4)*** | vol. % | - |
| Kiseonik (O2)*** | vol. % | - |
| Sumporvodonik (H2S)*** | ppm | - |
| CO (Ugljen-monoksid) | ppm | - |
| Količina deponijskog plina (V) | m3/h | - |
| Temperatura mjernog mjesta | °C | - |

MM3 - 44°10'54.9"N 18°01'05.0"E                                           MM3 - 44°10'54.9"N 18°01'05.0"E

| Ispitivani parametar | Mjerna jedinica | Rezultati ispitivanja |
| --- | --- | --- |
| Ugljen-dioksid (CO2)*** | vol. % | 41,9 |
| Metan (CH4)*** | vol. % | 52,0 |
| Kiseonik (O2)*** | vol. % | 1,4 |
| Sumporvodonik (H2S)*** | ppm | 52,8 |
| CO (Ugljen-monoksid) | ppm | 24,6 |
| Količina deponijskog plina (V) | m3/h | 2,2 |
| Temperatura mjernog mjesta | °C | 32,4 |

| Ispitivani parametar | Mjerna jedinica | Rezultati ispitivanja |
| --- | --- | --- |
| Ugljen-dioksid (CO2)*** | vol. % | 38,5 |
| Metan (CH4)*** | vol. % | 51,0 |
| Kiseonik (O2)*** | vol. % | 2,6 |
| Sumporvodonik (H2S)*** | ppm | 38,0 |
| CO (Ugljen-monoksid) | ppm | 29,7 |
| Količina deponijskog plina (V) | m3/h | 2,4 |
| Temperatura mjernog mjesta | °C | 31,9 |

| Ispitivani parametar | Mjerna jedinica | Rezultati ispitivanja |
| --- | --- | --- |
| Ugljen-dioksid (CO2)*** | vol. % | 15,3 |
| Metan (CH4)*** | vol. % | 60,0 |
| Kiseonik (O2)*** | vol. % | 0,1 |
| Sumporvodonik (H2S)*** | ppm | 142,0 |
| CO (Ugljen-monoksid) | ppm | 32,2 |
| Količina deponijskog plina (V) | m3/h | 2,2 |
| Temperatura mjernog mjesta | °C | 33,2 |

MM4 - 44°10'54.2"N 18°01'04.4"E                                           MM4 - 44°10'54.2"N 18°01'04.4"E

| Ispitivani parametar | Mjerna jedinica | Rezultati ispitivanja |
| --- | --- | --- |
| Ugljen-dioksid (CO2)*** | vol. % | 0,0 |
| Metan (CH4)*** | vol. % | 0,0 |
| Kiseonik (O2)*** | vol. % | 20,1 |
| Sumporvodonik (H2S)*** | ppm | 0,0 |
| CO (Ugljen-monoksid) | ppm | 0,1 |
| Količina deponijskog plina (V) | m3/h | 0,1 |
| Temperatura mjernog mjesta | °C | 10,2 |

| Ispitivani parametar | Mjerna jedinica | Rezultati ispitivanja |
| --- | --- | --- |
| Ugljen-dioksid (CO2)*** | vol. % | 32,0 |
| Metan (CH4)*** | vol. % | 43,5 |
| Kiseonik (O2)*** | vol. % | 5,2 |
| Sumporvodonik (H2S)*** | ppm | 446,0 |
| CO (Ugljen-monoksid) | ppm | 29,7 |
| Količina deponijskog plina (V) | m3/h | 2,6 |
| Temperatura mjernog mjesta | °C | 34,5 |

POLUTANT MJERENJE 10.12.2025. godine                POLUTANT MJERENJE 30.05.2025. godine

MM5 - 44°10'54.0"N 18°01'03.2"E                                           MM5 - 44°10'54.0"N 18°01'03.2"E (Nedostupno)

MM6 - 44°10'55.5"N 18°01'07.6"E                                           MM6 - 44°10'55.5"N 18°01'07.6"E

| Ispitivani parametar | Mjerna jedinica | Rezultati ispitivanja |
| --- | --- | --- |
| Ugljen-dioksid (CO2)*** | vol. % | 44,2 |
| Metan (CH4)*** | vol. % | 59,2 |
| Kiseonik (O2)*** | vol. % | 2,2 |
| Sumporvodonik (H2S)*** | ppm | 111,7 |
| CO (Ugljen-monoksid) | ppm | 21,9 |
| Količina deponijskog plina (V) | m3/h | 2,1 |
| 14,2Temperatura mjernog mjesta | °C | 29,1 |

| Ispitivani parametar | Mjerna jedinica | Rezultati ispitivanja |
| --- | --- | --- |
| Ugljen-dioksid (CO2)*** | vol. % | 42,5 |
| Metan (CH4)*** | vol. % | 58,0 |
| Kiseonik (O2)*** | vol. % | 0,7 |
| Sumporvodonik (H2S)*** | ppm | 165,0 |
| CO (Ugljen-monoksid) | ppm | 26,2 |
| Količina deponijskog plina (V) | m3/h | 2,2 |
| Temperatura mjernog mjesta | °C | 32,4 |

| Ispitivani parametar | Mjerna jedinica | Rezultati ispitivanja |
| --- | --- | --- |
| Ugljen-dioksid (CO2)*** | vol. % | 28,1 |
| Metan (CH4)*** | vol. % | 22,9 |
| Kiseonik (O2)*** | vol. % | 5,9 |
| Sumporvodonik (H2S)*** | ppm | 371,3 |
| CO (Ugljen-monoksid) | ppm | 20,7 |
| Količina deponijskog plina (V) | m3/h | 2,1 |
| Temperatura mjernog mjesta | °C | 32,2 |

MM7 - 44°10'55.1"N 18°01'06.6"E                                            MM7 - 44°10'55.1"N 18°01'06.6"E

| Ispitivani parametar | Mjerna jedinica | Rezultati ispitivanja |
| --- | --- | --- |
| Ugljen-dioksid (CO2)*** | vol. % | 32,1 |
| Metan (CH4)*** | vol. % | 38,5 |
| Kiseonik (O2)*** | vol. % | 7,9 |
| Sumporvodonik (H2S)*** | ppm | 311,2 |
| CO (Ugljen-monoksid) | ppm | 24,2 |
| Količina deponijskog plina (V) | m3/h | 2,2 |
| Temperatura mjernog mjesta | °C | 30,8 |

| Ispitivani parametar | Mjerna jedinica | Rezultati ispitivanja |
| --- | --- | --- |
| Ugljen-dioksid (CO2)*** | vol. % | 26,5 |
| Metan (CH4)*** | vol. % | 33,0 |
| Kiseonik (O2)*** | vol. % | 8,7 |
| Sumporvodonik (H2S)*** | ppm | 346,0 |
| CO (Ugljen-monoksid) | ppm | 32,1 |
| Količina deponijskog plina (V) | m3/h | 2,1 |
| Temperatura mjernog mjesta | °C | 28,5 |

| Ispitivani parametar | Mjerna jedinica | Rezultati ispitivanja |
| --- | --- | --- |
| Ugljen-dioksid (CO2)*** | vol. % | - |
| Metan (CH4)*** | vol. % | - |
| Kiseonik (O2)*** | vol. % | - |
| Sumporvodonik (H2S)*** | ppm | - |
| CO (Ugljen-monoksid) | ppm | - |
| Količina deponijskog plina (V) | m3/h | - |
| Temperatura mjernog mjesta | °C | - |

MM8 - 44°10'53.9"N 18°01'05.3"E                                            MM8 - 44°10'53.9"N 18°01'05.3"E

| Ispitivani parametar | Mjerna jedinica | Rezultati ispitivanja |
| --- | --- | --- |
| Ugljen-dioksid (CO2)*** | vol. % | 52,2 |
| Metan (CH4)*** | vol. % | 64,5 |
| Kiseonik (O2)*** | vol. % | 0,3 |
| Sumporvodonik (H2S)*** | ppm | 699,5 |
| CO (Ugljen-monoksid) | ppm | 26,1 |
| Količina deponijskog plina (V) | m3/h | 2,6 |
| Temperatura mjernog mjesta | °C | 30,2 |

| Ispitivani parametar | Mjerna jedinica | Rezultati ispitivanja |
| --- | --- | --- |
| Ugljen-dioksid (CO2)*** | vol. % | 46,0 |
| Metan (CH4)*** | vol. % | 59,0 |
| Kiseonik (O2)*** | vol. % | 0,2 |
| Sumporvodonik (H2S)*** | ppm | 690,0 |
| CO (Ugljen-monoksid) | ppm | 24,2 |
| Količina deponijskog plina (V) | m3/h | 2,5 |
| Temperatura mjernog mjesta | °C | 29,6 |

POLUTANT MJERENJE 10.12.2025. godine                POLUTANT MJERENJE 30.05.2025. godine

MM9 - 44°10'52.6"N 18°01'03.3"E                                            MM9 - 44°10'52.6"N 18°01'03.3"E

| Ispitivani parametar | Mjerna jedinica | Rezultati ispitivanja |
| --- | --- | --- |
| Ugljen-dioksid (CO2)*** | vol. % | 28,2 |
| Metan (CH4)*** | vol. % | 31,3 |
| Kiseonik (O2)*** | vol. % | 24,7 |
| Sumporvodonik (H2S)*** | ppm | 28,6 |
| CO (Ugljen-monoksid) | ppm | 12,9 |
| Količina deponijskog plina (V) | m3/h | 2,0 |
| Temperatura mjernog mjesta | °C | 24,4 |

| Ispitivani parametar | Mjerna jedinica | Rezultati ispitivanja |
| --- | --- | --- |
| Ugljen-dioksid (CO2)*** | vol. % | 2,8 |
| Metan (CH4)*** | vol. % | 3,6 |
| Kiseonik (O2)*** | vol. % | 18,1 |
| Sumporvodonik (H2S)*** | ppm | 14 |
| CO (Ugljen-monoksid) | ppm | 10,5 |
| Količina deponijskog plina (V) | m3/h | 1,9 |
| Temperatura mjernog mjesta | °C | 25,4 |

MM10 - 44°10'55.4"N 18°01'09.2"E                                          MM10 - 44°10'55.4"N 18°01'09.2"E

| Ispitivani parametar | Mjerna jedinica | Rezultati ispitivanja |
| --- | --- | --- |
| Ugljen-dioksid (CO2)*** | vol. % | 38,2 |
| Metan (CH4)*** | vol. % | 49,6 |
| Kiseonik (O2)*** | vol. % | 0,3 |
| Sumporvodonik (H2S)*** | ppm | 124,0 |
| CO (Ugljen-monoksid) | ppm | 28,3 |
| Količina deponijskog plina (V) | m3/h | 2,0 |
| Temperatura mjernog mjesta | °C | 30,1 |

| Ispitivani parametar | Mjerna jedinica | Rezultati ispitivanja |
| --- | --- | --- |
| Ugljen-dioksid (CO2)*** | vol. % | 43,0 |
| Metan (CH4)*** | vol. % | 60,0 |
| Kiseonik (O2)*** | vol. % | 0,1 |
| Sumporvodonik (H2S)*** | ppm | 116,0 |
| CO (Ugljen-monoksid) | ppm | 23,2 |
| Količina deponijskog plina (V) | m3/h | 2,2 |
| Temperatura mjernog mjesta | °C | 33,2 |

MM11 - 44°10'54.8"N 18°01'08.1"E                                          MM11 - 44°10'54.8"N 18°01'08.1"E

| Ispitivani parametar | Mjerna jedinica | Rezultati ispitivanja |
| --- | --- | --- |
| Ugljen-dioksid (CO2)*** | vol. % | 49,0 |
| Metan (CH4)*** | vol. % | 61,3 |
| Kiseonik (O2)*** | vol. % | 0,4 |
| Sumporvodonik (H2S)*** | ppm | 511,2 |
| CO (Ugljen-monoksid) | ppm | 25,7 |
| Količina deponijskog plina (V) | m3/h | 2,33 |
| Temperatura mjernog mjesta | °C | 34,2 |

| Ispitivani parametar | Mjerna jedinica | Rezultati ispitivanja |
| --- | --- | --- |
| Ugljen-dioksid (CO2)*** | vol. % | 47,0 |
| Metan (CH4)*** | vol. % | 58,0 |
| Kiseonik (O2)*** | vol. % | 0,2 |
| Sumporvodonik (H2S)*** | ppm | 494,0 |
| CO (Ugljen-monoksid) | ppm | 22,5 |
| Količina deponijskog plina (V) | m3/h | 2,4 |
| Temperatura mjernog mjesta | °C | 36,5 |

| Ispitivani parametar | Mjerna jedinica | Rezultati ispitivanja |
| --- | --- | --- |
| Ugljen-dioksid (CO2)*** | vol. % | 34,0 |
| Metan (CH4)*** | vol. % | 41,3 |
| Kiseonik (O2)*** | vol. % | 0,3 |
| Sumporvodonik (H2S)*** | ppm | 422,6 |
| CO (Ugljen-monoksid) | ppm | 21,6 |
| Količina deponijskog plina (V) | m3/h | 2,1 |
| Temperatura mjernog mjesta | °C | 29,4 |

| Ispitivani parametar | Mjerna jedinica | Rezultati ispitivanja |
| --- | --- | --- |
| Ugljen-dioksid (CO2)*** | vol. % | 42,5 |
| Metan (CH4)*** | vol. % | 56,0 |
| Kiseonik (O2)*** | vol. % | 1,2 |
| Sumporvodonik (H2S)*** | ppm | 464,0 |
| CO (Ugljen-monoksid) | ppm | 25,5 |
| Količina deponijskog plina (V) | m3/h | 2,4 |
| Temperatura mjernog mjesta | °C | 38,5 |

MM12 - 44°10'54.4"N 18°01'07.3"E                                          MM12 - 44°10'54.4"N 18°01'07.3"E

POLUTANT MJERENJE 10.12.2025. godine                POLUTANT MJERENJE 30.05.2025. godine

| Ispitivani parametar | Mjerna jedinica | Rezultati ispitivanja |
| --- | --- | --- |
| Ugljen-dioksid (CO2)*** | vol. % | 40,4 |
| Metan (CH4)*** | vol. % | 54,5 |
| Kiseonik (O2)*** | vol. % | 1,3 |
| Sumporvodonik (H2S)*** | ppm | 418,4 |
| CO (Ugljen-monoksid) | ppm | 23,3 |
| Količina deponijskog plina (V) | m3/h | 2,4 |
| Temperatura mjernog mjesta | °C | 31,1 |

| Ispitivani parametar | Mjerna jedinica | Rezultati ispitivanja |
| --- | --- | --- |
| Ugljen-dioksid (CO2)*** | vol. % | 42,5 |
| Metan (CH4)*** | vol. % | 56,0 |
| Kiseonik (O2)*** | vol. % | 21,2 |
| Sumporvodonik (H2S)*** | ppm | 464,0 |
| CO (Ugljen-monoksid) | ppm | 25,5 |
| Količina deponijskog plina (V) | m3/h | 2,4 |
| Temperatura mjernog mjesta | °C | 38,5 |

MM13 - 44°10'52.4"N 18°01'04.8"E                                         MM13 - 44°10'52.4"N 18°01'04.8"E

MM14 - 44°10'51.4"N 18°01'03.2"E                                         MM14 - 44°10'51.4"N 18°01'03.2"E (Nedostupno)

| Ispitivani parametar | Mjerna jedinica | Rezultati ispitivanja |
| --- | --- | --- |
| Ugljen-dioksid (CO2)*** | vol. % | 22,6 |
| Metan (CH4)*** | vol. % | 63,9 |
| Kiseonik (O2)*** | vol. % | 1,1 |
| Sumporvodonik (H2S)*** | ppm | 439,8 |
| CO (Ugljen-monoksid) | ppm | 25,4 |
| Količina deponijskog plina (V) | m3/h | 2,6 |
| Temperatura mjernog mjesta | °C | 28,8 |

| Ispitivani parametar | Mjerna jedinica | Rezultati ispitivanja |
| --- | --- | --- |
| Ugljen-dioksid (CO2)*** | vol. % | - |
| Metan (CH4)*** | vol. % | - |
| Kiseonik (O2)*** | vol. % | - |
| Sumporvodonik (H2S)*** | ppm | - |
| CO (Ugljen-monoksid) | ppm | - |
| Količina deponijskog plina (V) | m3/h | - |
| Temperatura mjernog mjesta | °C | - |

MM15 - 44°10'54.9"N 18°01'10.3"E                                         MM15 - 44°10'54.9"N 18°01'10.3"E

| Ispitivani parametar | Mjerna jedinica | Rezultati ispitivanja |
| --- | --- | --- |
| Ugljen-dioksid (CO2)*** | vol. % | 53,7 |
| Metan (CH4)*** | vol. % | 71,2 |
| Kiseonik (O2)*** | vol. % | 0,5 |
| Sumporvodonik (H2S)*** | ppm | 27,4 |
| CO (Ugljen-monoksid) | ppm | 28,3 |
| Količina deponijskog plina (V) | m3/h | 2,2 |
| Temperatura mjernog mjesta | °C | 32,5 |

| Ispitivani parametar | Mjerna jedinica | Rezultati ispitivanja |
| --- | --- | --- |
| Ugljen-dioksid (CO2)*** | vol. % | 40,2 |
| Metan (CH4)*** | vol. % | 58,0 |
| Kiseonik (O2)*** | vol. % | 0,6 |
| Sumporvodonik (H2S)*** | ppm | 20,0 |
| CO (Ugljen-monoksid) | ppm | 21,2 |
| Količina deponijskog plina (V) | m3/h | 2,1 |
| Temperatura mjernog mjesta | °C | 37,9 |

| Ispitivani parametar | Mjerna jedinica | Rezultati ispitivanja |
| --- | --- | --- |
| Ugljen-dioksid (CO2)*** | vol. % | 51,2 |
| Metan (CH4)*** | vol. % | 64,2 |
| Kiseonik (O2)*** | vol. % | 0,6 |
| Sumporvodonik (H2S)*** | ppm | 525,4 |
| CO (Ugljen-monoksid) | ppm | 34,5 |
| Količina deponijskog plina (V) | m3/h | 2,4 |
| Temperatura mjernog mjesta | °C | 33,4 |

MM16 - 44°10'54.2"N 18°01'09.1"E                                          MM16 - 44°10'54.2"N 18°01'09.1"E

| Ispitivani parametar | Mjerna jedinica | Rezultati ispitivanja |
| --- | --- | --- |
| Ugljen-dioksid (CO2)*** | vol. % | 42,5 |
| Metan (CH4)*** | vol. % | 58,0 |
| Kiseonik (O2)*** | vol. % | 0,5 |
| Sumporvodonik (H2S)*** | ppm | 535,0 |
| CO (Ugljen-monoksid) | ppm | 31,2 |
| Količina deponijskog plina (V) | m3/h | 2,5 |
| Temperatura mjernog mjesta | °C | 38,5 |

POLUTANT MJERENJE 10.12.2025. godine                POLUTANT MJERENJE 30.05.2025. godine

MM17 - 44°10'53.1"N 18°01'07.3"E                                         MM17 - 44°10'53.1"N 18°01'07.3"E

MM18 - 44°10'51.6"N 18°01'05.9"E  (Nedostupno)                MM18 - 44°10'51.6"N 18°01'05.9"E

| Ispitivani parametar | Mjerna jedinica | Rezultati ispitivanja |
| --- | --- | --- |
| Ugljen-dioksid (CO2)*** | vol. % | 54,2 |
| Metan (CH4)*** | vol. % | 60,3 |
| Kiseonik (O2)*** | vol. % | 0,3 |
| Sumporvodonik (H2S)*** | ppm | 681,4 |
| CO (Ugljen-monoksid) | ppm | 27,5 |
| Količina deponijskog plina (V) | m3/h | 2,1 |
| Temperatura mjernog mjesta | °C | 34,2 |

| Ispitivani parametar | Mjerna jedinica | Rezultati ispitivanja |
| --- | --- | --- |
| Ugljen-dioksid (CO2)*** | vol. % | 45,0 |
| Metan (CH4)*** | vol. % | 59,0 |
| Kiseonik (O2)*** | vol. % | 0,2 |
| Sumporvodonik (H2S)*** | ppm | 690,0 |
| CO (Ugljen-monoksid) | ppm | 29,4 |
| Količina deponijskog plina (V) | m3/h | 2,2 |
| Temperatura mjernog mjesta | °C | 38,0 |

| Ispitivani parametar | Mjerna jedinica | Rezultati ispitivanja |
| --- | --- | --- |
| Ugljen-dioksid (CO2)*** | vol. % | 29,0 |
| Metan (CH4)*** | vol. % | 54,0 |
| Kiseonik (O2)*** | vol. % | 4,0 |
| Sumporvodonik (H2S)*** | ppm | 332,0 |
| CO (Ugljen-monoksid) | ppm | 26,3 |
| Količina deponijskog plina (V) | m3/h | 2,3 |
| Temperatura mjernog mjesta | °C | 49,1 |

| Ispitivani parametar | Mjerna jedinica | Rezultati ispitivanja |
| --- | --- | --- |
| Ugljen-dioksid (CO2)*** | vol. % | - |
| Metan (CH4)*** | vol. % | - |
| Kiseonik (O2)*** | vol. % | - |
| Sumporvodonik (H2S)*** | ppm | - |
| CO (Ugljen-monoksid) | ppm | - |
| Količina deponijskog plina (V) | m3/h | - |
| Temperatura mjernog mjesta | °C | - |

| Ispitivani parametar | Mjerna jedinica | Rezultati ispitivanja |
| --- | --- | --- |
| Ugljen-dioksid (CO2)*** | vol. % | 51,2 |
| Metan (CH4)*** | vol. % | 62,3 |
| Kiseonik (O2)*** | vol. % | 0,4 |
| Sumporvodonik (H2S)*** | ppm | 611,8 |
| CO (Ugljen-monoksid) | ppm | 21,5 |
| Količina deponijskog plina (V) | m3/h | 2,4 |
| Temperatura mjernog mjesta | °C | 30,1 |

| Ispitivani parametar | Mjerna jedinica | Rezultati ispitivanja |
| --- | --- | --- |
| Ugljen-dioksid (CO2)*** | vol. % | 46,0 |
| Metan (CH4)*** | vol. % | 59,0 |
| Kiseonik (O2)*** | vol. % | 0,3 |
| Sumporvodonik (H2S)*** | ppm | 670,0 |
| CO (Ugljen-monoksid) | ppm | 24,3 |
| Količina deponijskog plina (V) | m3/h | 2,3 |
| Temperatura mjernog mjesta | °C | 33,3 |

MM19 - 44°10'50.2"N 18°01'04.9"E                                         MM19 - 44°10'50.2"N 18°01'04.9"E

MM20 - 44°10'54.4"N 18°01'11.1"E                                         MM20 - 44°10'54.4"N 18°01'11.1"E

| Ispitivani parametar | Mjerna jedinica | Rezultati ispitivanja |
| --- | --- | --- |
| Ugljen-dioksid (CO2)*** | vol. % | 29,0 |
| Metan (CH4)*** | vol. % | 37,2 |
| Kiseonik (O2)*** | vol. % | 4,2 |
| Sumporvodonik (H2S)*** | ppm | 24,0 |
| CO (Ugljen-monoksid) | ppm | 14,7 |
| Količina deponijskog plina (V) | m3/h | 2,5 |
| Temperatura mjernog mjesta | °C | 28,3 |

| Ispitivani parametar | Mjerna jedinica | Rezultati ispitivanja |
| --- | --- | --- |
| Ugljen-dioksid (CO2)*** | vol. % | 30,5 |
| Metan (CH4)*** | vol. % | 39,5 |
| Kiseonik (O2)*** | vol. % | 4,4 |
| Sumporvodonik (H2S)*** | ppm | 8,0 |
| CO (Ugljen-monoksid) | ppm | 15,3 |
| Količina deponijskog plina (V) | m3/h | 2,4 |
| Temperatura mjernog mjesta | °C | 33,2 |

POLUTANT MJERENJE 10.12.2025. godine                POLUTANT MJERENJE 30.05.2025. godine

MM21 - 44°10'53.5"N 18°01'09.9"E                                         MM21 - 44°10'53.5"N 18°01'09.9"E

MM22 - 44°10'53.5"N 18°01'09.9"E                                         MM22 - 44°10'53.5"N 18°01'09.9"E

| Ispitivani parametar | Mjerna jedinica | Rezultati ispitivanja |
| --- | --- | --- |
| Ugljen-dioksid (CO2)*** | vol. % | 33,4 |
| Metan (CH4)*** | vol. % | 44,7 |
| Kiseonik (O2)*** | vol. % | 9,8 |
| Sumporvodonik (H2S)*** | ppm | 299,2 |
| CO (Ugljen-monoksid) | ppm | 23,7 |
| Količina deponijskog plina (V) | m3/h | 2,4 |
| Temperatura mjernog mjesta | °C | 31,2 |

| Ispitivani parametar | Mjerna jedinica | Rezultati ispitivanja |
| --- | --- | --- |
| Ugljen-dioksid (CO2)*** | vol. % | 31,0 |
| Metan (CH4)*** | vol. % | 42,5 |
| Kiseonik (O2)*** | vol. % | 7,0 |
| Sumporvodonik (H2S)*** | ppm | 268,0 |
| CO (Ugljen-monoksid) | ppm | 26,9 |
| Količina deponijskog plina (V) | m3/h | 2,3 |
| Temperatura mjernog mjesta | °C | 36,1 |

| Ispitivani parametar | Mjerna jedinica | Rezultati ispitivanja |
| --- | --- | --- |
| Ugljen-dioksid (CO2)*** | vol. % | 48,1 |
| Metan (CH4)*** | vol. % | 56,1 |
| Kiseonik (O2)*** | vol. % | 2,6 |
| Sumporvodonik (H2S)*** | ppm | 405,2 |
| CO (Ugljen-monoksid) | ppm | 29,2 |
| Količina deponijskog plina (V) | m3/h | 2,2 |
| Temperatura mjernog mjesta | °C | 32,4 |

| Ispitivani parametar | Mjerna jedinica | Rezultati ispitivanja |
| --- | --- | --- |
| Ugljen-dioksid (CO2)*** | vol. % | 43,0 |
| Metan (CH4)*** | vol. % | 54,0 |
| Kiseonik (O2)*** | vol. % | 2,4 |
| Sumporvodonik (H2S)*** | ppm | 384,0 |
| CO (Ugljen-monoksid) | ppm | 25,5 |
| Količina deponijskog plina (V) | m3/h | 2,2 |
| Temperatura mjernog mjesta | °C | 35,6 |

MM23 - 44°10'51.6"N 18°01'06.9"E                                         MM23 - 44°10'51.6"N 18°01'06.9"E

| Ispitivani parametar | Mjerna jedinica | Rezultati ispitivanja |
| --- | --- | --- |
| Ugljen-dioksid (CO2)*** | vol. % | 30,0 |
| Metan (CH4)*** | vol. % | 4,7 |
| Kiseonik (O2)*** | vol. % | 19,7 |
| Sumporvodonik (H2S)*** | ppm | 36,0 |
| CO (Ugljen-monoksid) | ppm | 25,8 |
| Količina deponijskog plina (V) | m3/h | 2,3 |
| Temperatura mjernog mjesta | °C | 35,5 |

| Ispitivani parametar | Mjerna jedinica | Rezultati ispitivanja |
| --- | --- | --- |
| Ugljen-dioksid (CO2)*** | vol. % | 33,1 |
| Metan (CH4)*** | vol. % | 11,2 |
| Kiseonik (O2)*** | vol. % | 23,8 |
| Sumporvodonik (H2S)*** | ppm | 48,3 |
| CO (Ugljen-monoksid) | ppm | 26,4 |
| Količina deponijskog plina (V) | m3/h | 2,4 |
| Temperatura mjernog mjesta | °C | 29,9 |

MM24 - 44°10'50.2"N 18°01'04.9"E                                         MM24 - 44°10'50.2"N 18°01'04.9"E

| Ispitivani parametar | Mjerna jedinica | Rezultati ispitivanja |
| --- | --- | --- |
| Ugljen-dioksid (CO2)*** | vol. % | 30,2 |
| Metan (CH4)*** | vol. % | 41,2 |
| Kiseonik (O2)*** | vol. % | 3,0 |
| Sumporvodonik (H2S)*** | ppm | 198,7 |
| CO (Ugljen-monoksid) | ppm | 21,7 |
| Količina deponijskog plina (V) | m3/h | 2,3 |
| Temperatura mjernog mjesta | °C | 29,2 |

| Ispitivani parametar | Mjerna jedinica | Rezultati ispitivanja |
| --- | --- | --- |
| Ugljen-dioksid (CO2)*** | vol. % | 34,5 |
| Metan (CH4)*** | vol. % | 48,5 |
| Kiseonik (O2)*** | vol. % | 4,0 |
| Sumporvodonik (H2S)*** | ppm | 276,0 |
| CO (Ugljen-monoksid) | ppm | 23,5 |
| Količina deponijskog plina (V) | m3/h | 2,2 |
| Temperatura mjernog mjesta | °C | 28,9 |

POLUTANT MJERENJE 10.12.2025. godine                POLUTANT MJERENJE 30.05.2025. godine

MM25 - 44°10'51.6"N 18°01'09.1"E                                         MM25 - 44°10'51.6"N 18°01'09.1"E

| Ispitivani parametar | Mjerna jedinica | Rezultati ispitivanja |
| --- | --- | --- |
| Ugljen-dioksid (CO2)*** | vol. % | 43,2 |
| Metan (CH4)*** | vol. % | 49,0 |
| Kiseonik (O2)*** | vol. % | 2,1 |
| Sumporvodonik (H2S)*** | ppm | 24,5 |
| CO (Ugljen-monoksid) | ppm | 23,8 |
| Količina deponijskog plina (V) | m3/h | 2,3 |
| Temperatura mjernog mjesta | °C | 33,3 |

| Ispitivani parametar | Mjerna jedinica | Rezultati ispitivanja |
| --- | --- | --- |
| Ugljen-dioksid (CO2)*** | vol. % | 41,0 |
| Metan (CH4)*** | vol. % | 53,0 |
| Kiseonik (O2)*** | vol. % | 1,0 |
| Sumporvodonik (H2S)*** | ppm | 22,0 |
| CO (Ugljen-monoksid) | ppm | 22,9 |
| Količina deponijskog plina (V) | m3/h | 2,2 |
| Temperatura mjernog mjesta | °C | 38,1 |

MM26 - 44°10'50.4"N 18°01'07.8"E                                         MM26 - 44°10'50.4"N 18°01'07.8"E

| Ispitivani parametar | Mjerna jedinica | Rezultati ispitivanja |
| --- | --- | --- |
| Ugljen-dioksid (CO2)*** | vol. % | 43,7 |
| Metan (CH4)*** | vol. % | 58,2 |
| Kiseonik (O2)*** | vol. % | 2,8 |
| Sumporvodonik (H2S)*** | ppm | 225,7 |
| CO (Ugljen-monoksid) | ppm | 20,8 |
| Količina deponijskog plina (V) | m3/h | 2,4 |
| Temperatura mjernog mjesta | °C | 33,1 |

| Ispitivani parametar | Mjerna jedinica | Rezultati ispitivanja |
| --- | --- | --- |
| Ugljen-dioksid (CO2)*** | vol. % | 41,0 |
| Metan (CH4)*** | vol. % | 53,0 |
| Kiseonik (O2)*** | vol. % | 1,0 |
| Sumporvodonik (H2S)*** | ppm | 22,0 |
| CO (Ugljen-monoksid) | ppm | 22,9 |
| Količina deponijskog plina (V) | m3/h | 2,4 |
| Temperatura mjernog mjesta | °C | 38,5 |

MM27 - 44°10'49.8"N 18°01'05.8"E                                         MM27 - 44°10'49.8"N 18°01'05.8"E

| Ispitivani parametar | Mjerna jedinica | Rezultati ispitivanja |
| --- | --- | --- |
| Ugljen-dioksid (CO2)*** | vol. % | 64,7 |
| Metan (CH4)*** | vol. % | 82,2 |
| Kiseonik (O2)*** | vol. % | 0,2 |
| Sumporvodonik (H2S)*** | ppm | 325,4 |
| CO (Ugljen-monoksid) | ppm | 42,2 |
| Količina deponijskog plina (V) | m3/h | 2,3 |
| Temperatura mjernog mjesta | °C | 29,8 |

| Ispitivani parametar | Mjerna jedinica | Rezultati ispitivanja |
| --- | --- | --- |
| Ugljen-dioksid (CO2)*** | vol. % | 44,5 |
| Metan (CH4)*** | vol. % | 54,0 |
| Kiseonik (O2)*** | vol. % | 1,4 |
| Sumporvodonik (H2S)*** | ppm | 104,0 |
| CO (Ugljen-monoksid) | ppm | 26,3 |
| Količina deponijskog plina (V) | m3/h | 2,4 |
| Temperatura mjernog mjesta | °C | 33,5 |

IZMJERENI METEOROLOŠKI PARAMETRI OKOLINE

| Datum | Temperatura (ºc) | Atmosferski pritisak (mbar) | Vlažnost (%) | Vjetar |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Brzina (m/s) | Smijer |
| 30.05.2025. | 18,2 | 961,55 | 45,4 | 4,2 | 310,5 |
| 10.12.2025. | 5 | 1019,18 | 89,4 | 1,66 | 159,3 |

Izvještaj izradio:

Harun Porča Bsc.inžinjer ekologije

Inženjer za zaštitu okoliša